УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тогульского района Алтайского края от_________________г.  №________

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тогульский сельсовет

Тогульского района Алтайского края

на 2018-2033 годы»

с. Тогул, 2017

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2018-2033 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края», утвержденный Решением Тогульского районного Совета депутатов от 27.02.2015 №8 |
| Заказчик программы | Администрация Тогульского района, с. Тогул Тогульского района, ул. Октябрьская, 1 |
| Разработчик Программы | Администрация Тогульского района, с. Тогул Тогульского района, ул. Октябрьская, 1 |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края, организации коммунального комплекса (по согласованию), подрядные организации на основе договорных отношений |
| Цели программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в МО Тогульский сельсовет с 2018 по 2033 годы. |
| Задачи программы | 1)модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; 2)улучшение экологической обстановки; 3) повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 60% до 44%, снижение потерь до 1%, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Программные мероприятия | Генеральным планом муниципального образования Тогульский сельсовет предусмотрены мероприятиями по проектированию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры местного значения. Генеральным планом предусмотрено: 1) разработка проектной документации, реконструкция водопровода в с.Тогул; 2) разработка проектной документации, реконструкция водопровода в с.Титово; 3) разработка проектной документации, строительство трех ТБО |
| Сроки реализации программы | - первая очередь - 2018- 2022 годы; - расчетный срок – 2018 – 2033 годы. |
| Источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2033 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение комфортности и качества проживания населения; - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов коммунальной инфраструктуры поселения; - территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры поселения для населения; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Тогульский сельсовет; - эффективность функционирования действующей коммунальной инфраструктуры |

2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Тогульский  сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тогульский  сельсовет на 2018-2033 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  муниципального образования Тогульский  сельсовет.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тогульский  сельсовет на 2018-2033 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2033 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

.

4. Характеристика МО Тогульский сельсовет

Территория образования расположена в северной, северо-западной части  района и имеет общие границы: на севере с Заринским районом, на востоке с Уксунайским сельсоветом (центр с.Уксунай), на юго-востоке с Старотогульским сельсоветом (центр с.Старый Тогул), на юге с Антипинским сельсоветом (центр с.Антипино), на юго-западе с Кытмановским районом, на западе и северо-западе с Новоиушинским сельсоветом (центр с.Новоиушино).

С Барнаулом, другими городами и районами края Тогульский сельсовет связан автомобильными дорогами. Непосредственно по территории с.Тогул проходит автомобильная дорога регионального значения с.Кытманово- с.Тогул – с.Мартыново.

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района. Средняя температура января —18°С, июля - +19°С. Среднегодовая температура положительная 0,5°С

Рельеф и природно-климатические условия территории МО Тогульский сельсовет способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Основное направление экономики муниципального образования - сельское хозяйство, тип сельскохозяйственной специализации - земледельческо-животноводческий.

Площадь муниципального образования составляет 52948 га.

В состав Тогульского сельсовета входят 4 села: село Тогул является административным центром  Тогульского района. Село расположено на реке Тогул, на расстоянии 200 км к северо-востоку от г.Барнаул, в 90 км от ближайшей железнодорожной станции Заринская. Население  4327 чел. (на 1 января 2017 г.).

Село Титово расположено на реке Чумыш, на расстоянии 9,2 км к юго-западу от с.Тогул. Население 113 чел. (на 1 января 2017 г.).

Село Шумиха расположено на реке Тогул, на расстоянии 15,6 км к северу от с.Тогул. Население 37 чел. (на 1 января 2017 г.).

Посёлок Льнозавод расположен на реке Уксунай, на расстоянии 1,4 км к востоку от с.Тогул. Население  136 чел. (на 1 января 2017 г.).

Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни.

К наиболее веским причинам  миграции населения,  можно отнести поиски более комфортных условий для проживания. Причины убыли населения - спад производства, трудности с обеспечением жильём, низкая заработная плата, все  это не способствуют закреплению молодёжи в селе.

Повышение социально-экономического и демографического ресурса возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста.

Согласно прогнозным расчетам всего численность населения в селе Тогул составит  4400 человек на первую очередь и  4500 человек на расчётный срок соответственно.

В течение расчетного срока следует ожидать увеличение общей численности населения примерно на 4,5 % в селе Тогул  по сравнению с исходным  2013.

Прирост населения предполагается за счёт эффекта от проводимой государством демографической политики,  а также за счёт миграционного прироста обусловленного тем, что территория сельсовета имеет хорошую экологическую обстановку и является привлекательной для дальнейшего проживания людей, вышедших на пенсию по выслуге лет в северных районах нашей страны. Данная категория граждан является трудоспособной по возрасту, следовательно, может внести вклад в развитие экономики сельского совета и района в целом. Также учитывая, что с.Тогул является районным центром, возможна миграция на его территорию жителей близлежащих населённых пунктов.

С учетом проведённого анализа численность населения составит:  в селе Шумиха 70 человек на первую очередь и  72 человек на расчётный срок; в селе Титово  145 человек на первую очередь и  150 человек на расчётный срок;  в п. Льнозавод 140 человек на первую очередь и  145 человек на расчётный срок. В данных населённых пунктах будет наблюдаться незначительный прирост населения в большей части за счёт эффекта от проводимой государством  демографической политики.

4.1. Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Тогульский сельсовет

4.1.1 Водоснабжение

село Тогул

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, МУП «Коммунальщик» предоставляет услуги  по водоснабжению центральной части села, протяженность уличных водопроводных сетей составляет 3,6 км. Объём реализации – 160 м3/сут. Водопроводная сеть выполнена: из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Установлены водопроводные колонки в количестве 101 шт. и пожарные гидранты-32 шт. Степень износа водопроводных сооружений – 50%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водоснабжение осуществляется за счёт водозабора, расположенного в 7 км от села. Подземные воды имеют природное сверхнормативное содержание железа, а при транспортировке к месту пользования становятся непригодными для питья. Содержание железа в воде превышает предельно допустимые концентрации в 43 раза. Учитывая данную ситуацию, администрация района приняла решение по изысканию методов очистки воды. Тогульский район был включен в целевую программу «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой» на 2008-2010 годы.

В 2007 году было разработано техническое задание на проектирование «Станции обезжелезивания питьевой воды» производительностью 600 куб.м. в сутки. В качестве проектной организации выступил Томский научный центр СО РАН. Генеральным подрядчиком является ООО «Алтайэлеваторстрой», в качестве субподрядчика привлечен ООО «Востокагрострой». Оборудование для станции (комплекс Водолей) поставил Томский политехнический университет. Согласно выводам управления по недропользованию Алтайского края «Водоснабжение жителей с. Тогул из действующего водозабора возможно при условии обезжелезивания вод». Гарантийный срок станции обезжелезивания составляет 10 лет, однако при надлежащих условиях эксплуатации она может прослужить гораздо дольше.

Данный объект позволит обеспечить водой 3500 человек. Содержание железа в поставляемой воде составляет 0,13 при норме 0,3.

Скважина № 20962

Скважина расположена с. Тогул, северо-западная окраина, на территории р.о. «Сельхозхимия». Пробурена Бгшская ПМК треста "Барнаулводстрой" в 1986 году. Глубина скважины 90 м, обсадные трубы 0,273 мм в интервале 0-45 м, без фильтра. Насос ЭЦВ 6-16-140 на глубине 50 м. Дебит 3,89 л/сек.

В состав зоны санитарной охраны входит три пояса.

Первый пояс - пояс строгого режима, для защищенных горизонтов, принимается в радиусе 30 метров от скважины (не менее 50 м – для незащищенных грунтов).

Второй пояс - предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Расчетное время (Тм) - время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору для защищенных горизонтов для II климатической зоны принимается 200 суток.

Третий пояс - предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расчетное время (Тх) - время продвижения загрязненной воды от границ третьего пояса принято равным 9125 суток.

Учитывая отсутствие сведений о направлении потока подземных вод и значений уклонов, проведение расчета ЗСО возможно только по формуле для условий «бассейна» без учета влияния естественного потока подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины (Сан-ПиН 2.1.4.1110-02):

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

- Запрещаются все виды строительств, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водозабора проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

При организации ЗСО второго и третьего поясов на местности необходимо выполнение следующих мероприятий на их территории:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация поверхностного стока и др.).

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- износ разводящей водопроводной сети.

село Титово

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина № 8479

Скважина рассоложена в с. Титово, западная окраина, МТФ, свх « Тогульская » долина реки Чумыш. Абсолютная отметка устья определенна 180 м, глубина скважины 38 м. Обсадная труба d 219 мм, фильтр сетчатый с гравийной обсыпкой, рабочая часть в интервале 23,5-29 м., насос ЭЦВ 6-7,2-75.Дебит скважины 4 л/сек, понижение уровня 2,5 м, удельный дебит 1,6 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная, для водоснабжения животноводства. Год бурения 1967, организацией Бийским СМУ треста «Алтайводтрой». Качество воды: без запаха, прозрачность 26 см, осадок большой песчаный.

Водопровод протяжённостью 1,5 км выполнен из полиэтиленовых  труб диаметром 100 - 150 мм. Степень износа водопроводных сетей - 50%.

Для обеспечения села системой водоснабжения необходимо выполнить:

- замену ветхих сетей водопровода

село Шумиха

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина №13062

Скважина рассоложена в с. Шумиха, северо-западная окраина, МТФ, свх « Новоиушинский » долина реки Чумыш. Абсолютная отметка устья определенна 250 м, глубина скважины 75 м. Обсадная труба d 8 мм, без фильтра, рабочая часть в интервале 0-33 м., насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 42 м. Дебит скважины 1,7 л/сек, понижение уровня 5 м, удельный дебит 0,34 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная для водоснабжения животноводческой фермы. Год бурения 1973, организацией Бийским СМУ. Качество воды: пресная, без запаха, бактериологический анализ не производился.

Водопровод протяжённостью 2 км выполнен из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Степень износа водопроводных сетей - 60%.

поселок Льнозавод

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды.

Скважина №22371

Скважина рассоложена в п. Льнозавод, свх « Тогульский » долина реки Уксунай. Абсолютная отметка устья определенна 200 м, глубина скважины 76 м. Обсадная труба d 273 мм, без фильтра, рабочая часть в интервале 0-20 м., насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 60 м. Дебит скважины 0,28 л/сек, понижение уровня 50 м, удельный дебит 0,006 л/сек. Назначение скважины разведочно-эксплуатационная для водоснабжения.  Год бурения 1987, организацией ПМК-3 объединения «Алтайводстрой».

Водопровод протяжённостью 2,425 км выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сетей - 50%.

4.1.2. Водоотведение (канализация)

cело Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

4.1.3 Теплоснабжение

село Тогул

В настоящее время теплоснабжающей организацией является (МУП) «Коммунальщик».

Теплоснабжение (отопление) села Тогул  осуществляется:

- в частных домах и  коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

На территории Тогульского сельского совета расположены 6 котельных, все котельные в с.Тогул. Котельные не автоматизированы, работают с операторами. Многоквартирные дома, которые находятся на территории села, отапливаются центральной котельной. Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются  индивидуальными жилыми домами. Износ сетей  центральной  котельной – 60  %.

Источники тепловой энергии, расположенные на территории села Тогул

| Наименование котельной | Место расположения | Обслуживаемые объекты | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы | ул. Школьная, 29 | школа | К-80-50-200 |
| Котельная музыкальной школы | ул. Советская, 18 | муз. школа | КН-65-50-160 |
| Котельная д.с. «Снежинка» | ул. Пролетарская, 29 | дет. сад «Снежинка» | К-80-50-200 |
| Котельная центральная | ул. Пролетарская, 17 | 7 многоквартирных жилых домов (население 204 человека) | К-150-125 |
| Котельная восьмилетней школы | ул. Первомайская, 1 | школа | К-8-18 |
| Котельная больницы | ул. Советская 11 | больница | Квр-0,5 (2 котла) |

село Титово

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует. Имеется котельная, отапливающая здание основной общеобразовательной школы. Котел КВр-0,5 (2 котла), износ оборудования 70 %. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

село Шумиха, поселок Льнозавод

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

4.1.4. Электроснабжение

село Тогул

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села Тогул осуществляет  ООО  «Заринская сетевая компания» Тогульский участок.

Система электроснабжения села Тогул состоит из понижающей подстанции 110/10 кВ № 58 «Тогульская», питающейся по воздушной линии электропередачи ВЛ-110кВ. Непосредственное электроснабжение села осуществляется по ВЛ-10 кВ с распределением через ТП-10/0,4кВ. Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 213000 млн. кВт/ч., в том числе для нужд перерабатывающего сектора  - 159000 кВт/час., коммунально-бытового сектора – 54000 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 2,6 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 22 км.

Тогульский район не является энергодифицитным. Электрические сети от указанной ПС № 58 «Тогульская» 110/10 кВ питают энергией все населенные пункты района, а также производственные объекты. Максимальная загрузка ПС № 58 «Тогульская» составляет 35-40%. Это обусловило отсутствие необходимости увеличения мощности на эксплуатируемой ПС.

Имеется запитка от Северо-Восточных электрических сетей.

Однако существующие элементы электроснабжения построены в основном в 1966-2000 гг., поэтому в настоящее время они физически изношены, технически и морально устарели и, соответственно, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения существующих объектов.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства населенных пунктов  осуществляется филиалом ОАО « МРСК-Сибири» - Алтайэнерго Ельцовский РЭС Тогульский УЭС ПОВЭС

Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 168246 тыс. кВ/ч., в том числе для нужд коммунально-бытового сектора – 47580 кВт/час. Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 2,4 тыс. кВт/час. Общая протяжённость ВЛ-10 – 9,4 км.

5.Перспективы развития Тогульского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

Планировочная организация территории с. Тогул разработана с учетом решений ранее выполненного генерального плана населённого пункта и сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас с. Тогул формируется главными улицами: 2-я Полевая, Совхозная, Луговая, Алтайская, Новая, Октябрьская, бр.Шутаковых и основными улицами: Советская, Пролетарская, Петра Круглова.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей	сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него.

Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село Тогул, центра с подцентрами, где расположены культурно-бытовые и торговые учреждения повседневного спроса.

Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная. Застройка, в основном, одноэтажная, усадебного типа, с земельными участками  до 0,25 га.

Малоэтажная жилая застройка расположена  вблизи от общественного центра и в северо-западной части населённого пункта, в генеральном плане не планируется развитие данного вида застройки.

В с. Тогул предусмотрено развитие жилой застройки усадебного типа:

В южной и юго-восточной частях населённого пункта: Российская, Парковая, Петра Круглова, Школьная, Механизации, Зелёный Клин, за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях

В с.Титово предусмотрено увеличение жилой зоны по улицам центральная, Молодёжная, Береговая, Центральная на свободных территориях.

В с.Шумиха предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Верхняя и Нижняя на свободных территориях (в центральной и юго-западной частях населённого пункта).

В п.Льнозавод предусмотрено увеличение жилой зоны по ул.Береговая на свободных территориях (в центральной и восточной частях населённого пункта).

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием всех их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

6. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

6.1. Водоснабжение

село Тогул

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок  для планируемой застройки, составляет 1094,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Производство

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды, потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция внутрипоселковой водопроводной сети (протяженностью 1,5 км). Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч:

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

село Титово

Система водоснабжения населённого пункта принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 49,85 м3/сут. Мощности действующего водозабора для водоснабжения существующей и проектируемой застройки села достаточно.

Водоснабжение производственной зоны предусмотрено от индивидуальных скважин. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Таким образом, для обеспечения с.Титова централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предлагается выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция ветхих сетей водопровода (протяженностью 0,5 км).

поселок Льнозавод, село Шумиха

Система водоснабжения населённых пунктов принята с учетом их развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расход воды на расчетный срок составляет 47,21 м3/сут. Мощности действующих водозаборов для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки населенных пунктов достаточно.

6.2. Водоотведение (Канализация)

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасностью загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

6.3. Теплоснабжение

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38о С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

село Тогул

Расчёт тепловых нагрузок для проектируемых объектов составляет  1,321 Гкал/час по селу Тогул.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, население отапливается от индивидуальных котлов и печей.

6.4. Электроснабжение

село Тогул, село Титово, село Шумиха, поселок Льнозавод

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Расчёт энергопотребления на нужды планируемых объектов с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет:

132,03 кВ по селу Тогул;

71.45 кВ по селу Титово;

42.13 кВ по поселку Льнозавод.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий.

Электроснабжение с.Шумиха остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

6.5. санитарная очистка

Система санитарной очистки территории образования включает в себя: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов; уборку территорий от мусора, смет снега, мытье усовершенствованных покрытий.

село Тогул

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- консервация существующего полигона ТБО строительство нового к юго-востоку от с.Тогул;

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твёрдых бытовых отходов предусматриваются на планируемом полигоне ТБО.  (расчёт площади полигона ТБО на расчётный срок приведён в таблице).

село Титово

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах (1 класс опасности,  нарушает требования СанПиН), строительство нового скотомогильника с захоронением в ямах (0,06 га);

- строительство полигона ТБО на расстоянии 520 м к северу от населённого пункта.

село Шумиха

Проектом предусмотрено на расчетный срок:

- строительство полигона ТБО на расстоянии 790 м к северо-востоку от населённого пункта;

Расчет площади территории полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год (кг) | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год (га) | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тогул, п.Льнозавод |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 4550 | 290 | 1319,5 | 0,05 | 20 | 1,32 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 45,5 |  | 20 | 0,05 |
| Итого: |  | 300 | 1365 | 0,05 | 20 | 1,37 |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 150 | 290 | 43,5 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,5 |  | 20 | 0,002 |
| Итого |  | 300 | 45 | 0,05 | 20 | 0,04 |
| Итого | 4700 | 300 | 1410 | 0,05 | 20 | 1,41 |
| с. Шумиха |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 72 | 290 | 20,88 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 0,72 |  | 20 | 0,001 |
| Итого: | 72 | 300 | 21,6 | 0,05 | 20 | 0,02 |
| с.Титово |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий | 160 | 290 | 46,4 | 0,05 | 20 | 0,05 |
| Смет с твердых покрытий улиц |  | 10 | 1,6 |  |  | 0,002 |
| Итого: | 160 | 300 | 48,0 | 0,05 | 20 | 0,05 |

Для утилизации бытовых отходов населённого пункта п.Льнозавод планируется использовать проектный полигон ТБО с.Тогул.

Для вывоза отбросов требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП.

##### Расчёт количества уборочных машин

| № п/п | Тип машин | Норматив | Число машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Тогул, с.Титово, с.Шумиха, п.Льнозавод |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровозы | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |
| 2 | Ассенизационные | 20 на 100 тыс.жит. | 1 | 1 |

В населённых пунктах с.Тогул, с.Титово планируется увеличение зон ритуального назначения (расширение территорий существующих кладбищ).

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет федерального, краевого и местного бюджетов, средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы - долевое финансирование реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств. Объемы финансирования мероприятий из краевого бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Алтайского края, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2018 г. необходимо использовать индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тогульский  сельсовет, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий и динамика целевых индикаторов приведены в приложении № 1 к Программе.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

8. Оценка эффективности реализации Программы.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

9. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Тогульский  сельсовет. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Алтайского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Тогульский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Тогульский сельсовет и организации коммунального комплекса(по согласованию), подрядные организации на основе договорных отношений.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования Тогульский сельсовет и собрание депутатов муниципального образования Тогульский сельсовет.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Приложение №1

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

| № п/п | Наименование мероприятия (индикатора) | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |  |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети в с.Тогул - 1,5 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | краевой бюджет, местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети в с.Титово - 0,5 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | краевой бюджет, местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  |
| 2. | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТБО к св. от с.Тогул | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | краевой бюджет, местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  | разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТБО к с. от с.Титово | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | краевой бюджет, местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  | разработка проектно-сметной документации, строительство полигона ТБО к св. с.Шумиха | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | краевой бюджет, местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  | консервация, рекультивация полигона ТБО | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - |  |

Примечание: Год проведения мероприятия и объем финансовых средств определяется ежегодно при формировании бюджета и инвестиционных программ при наличии проектно-сметной документации. Цены будут определены после составления проектно-сметной документации и проведения конкурсов.